Zał. nr 2a do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania przy Rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku.  Etap IV

1. Zakres robót objętych zamówieniem:

Kody CPV:

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

a) likwidacja zbędnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku istniejącym,

b) zamontowanie kratek z siatki krępowanej na kominach wentylacyjnych,

c) rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania bez grzejników,

d) montaż wpustów podłogowych wraz z podejściami

1. Instalacja co do likwidacji

Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm | m | 32,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm | kpl | 1,00 |
| 3 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 -(przeniesienie grzejnika) | kpl | 1,00 |
| 4 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 | kpl | 11,00 |
| 5 | Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 100,0 kg na kanał kablowy (pokrywa kanału ciepłowniczego, odcięcie rur w kanale ciepłowniczym pod posadzką korytarza) | szt | 1,00 |
| 6 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm | m | 12,00 |

2. Kratki na kominach wentylacyjnych

Kod CPV: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

| 7 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm _(osiatkowanie przewodów wentylacyjnych na dachu budynku siatka krępowaną oczko 15x15, gr. drutu 1,6mm) (40szt: 1,0 x 0,25m) drut nierdzewny | szt | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Instalacja co (rurarz bez ogrzewania podłogowego)

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

| 8 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 65 mm | m | 39,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 50 mm | m | 87,00 |
| 10 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 40 mm | m | 8,00 |
| 11 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 25 mm | m | 4,00 |
| 12 | Rura wielowarstwowa z polietylenu gęstosieciowanego, wkładki z aluminium o gr. 0,4mm i warstwa wewnętrzną z tworzywa odpornego na wysokie temperatury (temperatura robocza 95°C, ciśnienie robocze 10 bar), PE-HD/AL/PE-RT o średnicy 16x2 układne w izolacji PE gr. 9 mm, bez rozdzielaczy w budynkach - ; kształtki zaciskowe podwójnie zaprasowywane z podwójnym uszczelnieniem, wykonane z mosiadzu i stali szlachetnej | m | 980,00 |
| 13 | Rura wielowarstwowa z polietylenu gęstosieciowanego, wkładki z aluminium o gr. 0,4mm i warstwa wewnętrzną z tworzywa odpornego na wysokie temperatury (temperatura robocza 95°C, ciśnienie robocze 10 bar), PE-HD/AL/PE-RT o średnicy 20x2 układne w rurze osłonowej typu peszel 25/30mm, bez rozdzielaczy w budynkach; kształtki zaciskowe podwójnie zaprasowywane z podwójnym uszczelnieniem, wykonane z mosiadzu i stali szlachetnej | m | 577,00 |
| 14 | Rura wielowarstwowa z polietylenu gęstosieciowanego, wkładki z aluminium o gr. 0,5mm i warstwa wewnętrzną z tworzywa odpornego na wysokie temperatury (temperatura robocza 95°C, ciśnienie robocze 10 bar), PE-HD/AL/PE-RT o średnicy 26x3 układne w rurze osłonowej typu peszel 31/33mm, bez rozdzielaczy w budynkach; kształtki zaciskowe podwójnie zaprasowywane z podwójnym uszczelnieniem, wykonane z mosiadzu i stali szlachetnej | m | 113,00 |
| 15 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm | m | 12,00 |
| 16 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, otulinami Thermaflex FRZ-P - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 25mm | m | 87,00 |
| 17 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-P - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 25 mm | m | 39,00 |
| 18 | Montaż rozdzielaczy kompaktowych do grzejników DN 25 z króćcami wyjściowymi G3/4”do centralnego ogrzewania. Średnica nominalna przyłączy 3/4"/15, 5 obwodów | kpl | 1,00 |
| 19 | Montaż rozdzielaczy kompaktowych do grzejników DN 25 z króćcami wyjściowymi G3/4” do centralnego ogrzewania. Średnica nominalna przyłączy 3/4"/15, 7 obwodów | kpl | 1,00 |
| 20 | Montaż rozdzielaczy kompaktowych do grzejników DN 25 z króćcami wyjściowymi G3/4” do centralnego ogrzewania. Średnica nominalna przyłączy 3/4"/15, 10 obwodów | kpl | 1,00 |
| 21 | Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych dla rozdzielacza 5 obwodowego | szt | 1,00 |
| 22 | Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych dla rozdzielacza 7 obwodowego | szt | 1,00 |
| 23 | Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych dla rozdzielacza 10 obwodowego | szt | 1,00 |
| 24 | Montaż zaworów mosiężnych przelotowych o średnicy nominalnej 25 mm, do centralnego ogrzewania | szt | 6,00 |
| 25 | Montaż zaworów mosiężnych przelotowych o średnicy nominalnej 20 mm, do centralnego ogrzewania | szt | 28,00 |
| 26 | Montaż zaworów mosiężnych przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm, do centralnego ogrzewania | szt | 10,00 |
| 27 | Zawór przelotowy prosty żeliwny o średnicy 65 mm - połączenie gwintowane | szt | 2,00 |
| 28 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 50 mm - połączenie gwintowane | szt | 2,00 |
| 29 | Montaż ciepłomierzy ze statycznym przetwornikiem przepływu do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych. Średnica króćców przyłączeniowych ciepłomierza 40 mm, Przepływ nominalny 10 m3/h | kpl | 1,00 |
| 30 | Podłączenie grzejników stalowych panelowych do instalacji C.o., VK ze ściany. Średnica nominalna podłączenia - 16 mm, z zestawem podłączeniowym typu Herz 3000 figura katowa (346611) z odcięciem, spustem i napełnieniem, przez przyłącze grzejnikowe G3/4 z uszczelnieniem stożkowym (lub inne równoważne o przedstawionych parametrach) | szt | 82,00 |
| 31 | Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi śr.nom.16,20,26mm.Płukanie instalacji,czynności przygotow.I zakończeniowe do wykon.próby | m | 1 670,00 |
| 32 | Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy nominalnej 16, 20, 26 mm. Próba wodna ciśnieniowa | m | 1 670,00 |
| 33 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 2 1/2 cegły | szt | 22,00 |
| 34 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej | m | 41,00 |
| 35 | Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia – zabudowa rur w piwnicy pod sufitem oraz pionów na parterze i piętrze. | m2 | 18,00 |

4. Kratki podłogowe

| 36 | Wpusty ściekowe 150x150 z tworzywa sztucznego odpływ o średnicy 50 mm poziomy, ruszt nierdzewny | szt | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Wpusty ściekowe 150 x150 z tworzywa sztucznego odpływ o średnicy 110 mm pionowy, z regulowanym poziomem, ruszt nierdzewny | szt | 4,00 |

3. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne(ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczać.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego,  przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

4. Akceptowanie użytych materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Inspekcja wytwórni

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego  wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:

współpracę i pomoc Wykonawcy wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

6. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

- z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia.

- Ciśnienie  próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.

- Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

- Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.

6.1. Próby ciśnienia i izolacje

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%.

Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia zaizolować cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 9, 20 i 25 mm. Na podejścia rur do armatury prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. zgodnej z dokumentacją projektową.

6.2. Nadzór nad budową instalacji

Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji.

6.3. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przejścia przez stropy przewodów wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

7. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

- Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta

- Kontrolę wytrasowania miejsc montażu

- Kontrola montażu przewodów i armatury

- Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności)

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do ponownego odbioru.